«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

_________________ /С.Б. Русович/	

	

«______»_______________ 2015г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в подъездах и подвале
МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда. 

			

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.18	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.15	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.26	
4.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0.14	
	Общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия)	100 отверстий	0.08	
6.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.23	
7.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.042	
8.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.038	
9.	Е15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
10.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
11.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый IP44   (490х580х220)	шт	1	
12.	Ц08-03-521-15;	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
13.	С.Цена поставщик	Рубильник  типа ВР 3231	шт	1	
14.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
15.	С.Цена поставщик	Счетчик электрический. CE 301 R33 146 JAZ 3*230/380В, 5-100А,  (на DIN-рейку) многотарифный	шт	1	
16.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
17.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель CLS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	2	
18.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА	шт	3	
19.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
20.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель   G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	3	
21.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.006	
22.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина  8х12мм 14/2 крепление по краям	шт	1	
23.	С.Цена поставщик	Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/2 крепление по краям (YNN11-08-100)	шт	1	
24.	Ц08-02-405-01;	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.05	
25.	С502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.005	
	Щиты распределительные этажные	
26.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	9	
27.	С.Цена поставщик	Шкаф  распределительный для электрооборудования  IP44 NRP -24 с замком	шт	9	
28.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	18	
29.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	18	
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стояки, подвал)	
30.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.5	
31.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	51	
32.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	50	
33.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.3	
34.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	30.6	
35.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	5	
36.	Ц08-02-396-05;	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.4	
37.	С.Цена поставщик	Короб металлический перфорированный ( 40х40) с  замковой крышкой  и креплением (2м)	м	20	
38.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.5	
39.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.3	
40.	Ц08-02-412-12;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.3	
41.	Ц08-02-399-01;	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.4	
42.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.54	
43.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.092	
44.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0551	
45.	С501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0612	
46.	С Цена поставщик.	Коробка распред.елительная клемная (200х180 )	шт	8	
47.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
48.	С.Цена поставщик	Светильник Rondo 150333 100Вт, E27, настенно-потолочный, белый, IP44	шт	15	
49.	С509-1859	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	1.5	
50.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.13	
51.	С.Цена поставщик	Выключатель наружн. установки, универсальный  1-кл IP44.	шт	13	
52.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
53.	С.Цена поставщик	Выключатель наружн. установки,   2-кл IP44.	шт	2	
54.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир)	100 шт.	0.18	
	устройство контура заземления	
55.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
56.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
57.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
58.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0339	
59.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
60.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
61.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	
62.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.004	

Составил:	Ведущий инженер ОК                                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК                               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)