Согласовано: Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «Дом-Сервис»

С.Б. Русович С.Д.Рожкова

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту электропроводки и электрооборудования в МОП, устройству системы водооотведения вокруг здания, замене трубопроводов ХВС, канализации 
дома №7-11  по ул. Беговой  г. Калининграда.

( во исполнение решения суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Беговая, д. №7-11 |
| 3 | Заказчик | ООО «Дом-Сервис» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №7-11 по ул. Беговой необходимо выполнить капитальный ремонт электропроводки и электрооборудования в МОП, устройство системы водооотведения вокруг здания, замену трубопроводов ХВС, канализации. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 55 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» |
| 8 | Работы по капитальному ремонту трубопроводов холодного водоснабжения, канализации электропроводки и электрооборудования в МОП должны соответствовать СП 73.13330. 2012; СНиП 3.05. 03-85; СНиП 3.05. 04-85; СНиП 3.04. 01-87; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий»; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 13.01.2003г.; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих. Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии гл.1.8 ПУЭ (изд.7), гл.1.3 ПТЭЭП и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями И 1.13.-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. 9. Стоимость капитального ремонта: в соответствии со сметой. |
|  | Основные материалы: |

| 1 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм |
| --- | --- |
| 2 | Песок природный для строительных растворов средний |
| 3 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм |
| 4 | Труба из полипропилена PN 10/25 |
| 5 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм |
| 6 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм |
| 7 | Труба из полипропилена PN 10/32 |
| 8 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм |
| 9 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм или аналог |
| 10 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм или аналог |
| 11 | Тройник ПВХ 110*110мм 45 град. |
| 12 | Ревизия ПВХ 110мм |
| 13 | Отвод ПВХ 110мм |
| 14 | Светильник Vega 100 W или аналог |
| 15 | Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) или аналог |
| 16 | Энергосберегающая лампа |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| 18 | Разветвительная коробка У-194 |
| 19 | Выключатель одноклавишный |

3. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

Составил инженер ООО «Дом - Сервис»                                    Ефимов  Е.В.

Проверил инженер ООО «Дом - Сервис»                                      Никитина Л.В.