«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»		
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт системы газопотребления	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода дома №3 по ул. Офицерской в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА	
	
1.	Е24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 отключений	0.1	
2.	Е24-02-030-01	Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.072	
3.	Е24-02-060-01	Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 вводов	0.1	
4.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.0385	
	
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода	
	
5.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	0.1025	
6.	Е23-01-001-01	Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,	10 м3 основания	0.735	
7.	С408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	11.275	
8.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.029	
9.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.0735	
10.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.495	
11.	Е22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	1 м короба	1	
	Разборка и восстановление покрытия из бетонной плитки	
12.	Е68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0.018	
13.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0018	
14.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.396	
15.	Е27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, (б/у)	100 м2 тротуара	0.018	
	Устройство приямка под врезку газопровода	
16.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.029	
17.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.029	
	
	Раздел 3.  Наружные газопроводы	
	
18.	Е24-02-032-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм	400 м укладываемой трубы	0.01625	
19.	С507-3726	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6.5	
20.	Е24-02-061-01	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм	10 вводов	0.1	
21.	С ценапоставщика.	Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11	шт.	1	
22.	С103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.15	
23.	Е16-05-001-02	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
24.	С302-3226	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	1	
25.	С302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.	1	
26.	С507-0817	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	шт.	1	
27.	Е24-01-028-01	Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	1	
28.	Е16-02-003-05	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.0525	
29.	Е22-03-014-01	Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
	Прокладка газопровода Ду40 в футляре через стену	
30.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.01	
31.	Е16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.006	
32.	Е52-15-1	Герметизация проходов труб через стены	100 шт.	0.01	
33.	Е22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных (отвод)	1 т фасонных частей	0.0027	
34.	Прайс-лист.	Отвод 90гр. Д45х3,0 мм	шт.	5	
35.	Прайс-лист.	Заглушка Д57х3,5 мм	шт.	1	
36.	Е24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	1 соединение	1	
37.	Е24-02-030-01	Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.005	
38.	Е24-02-005-02	Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	1	
39.	С507-0778	Переход <полиэтилен-сталь 63х57>	шт.	1	
	Футляр на газопроводе Д63	
40.	Е24-02-034-01	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм	100 м газопровода	0.0323	
41.	С507-3759	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3.23	
42.	Е22-05-003-01	Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.0323	
43.	Е16-07-006-01	Заделка концов футляра диаметром до 100 мм	1шт	1	
	Прочие работы	
44.	Е22-02-010-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.0008	
45.	Е22-02-013-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.0005	
46.	Ц08-02-177-01	Установка опозновательных табличек	1 шт.	1	
47.	Ц10-06-048-05	Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3	1 км	0.0096	
48.	С507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	9.6	
49.	Е52-15-1	Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание	100 шт.	0.02	
50.	Ц39-02-012-01	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	1 снимок	1	
51.	Ц39-02-012-01	Контроль снимков на АПК	1 снимок	1	
52.	Е24-02-090-02	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	10 врезок	0.1	
	Узел продувки газопровода Ду 50	
53.	Е24-02-050-01	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм	1 узел газового крана	1	
54.	С302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	1	
55.	С302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	1	
56.	С302-3227	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	1	
57.	Е24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.005	
58.	С103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	0.505	
	Испытание газопровода	
59.	Е24-02-121-01	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1 узел	1	
60.	Е24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.09	
61.	Е24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.09	
62.	Е24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1	
63.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	
64.	Е13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)