«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Замена электрических сетей по объекту капитального ремонта МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова, г. Калининград	
	
Объект:	Замена электрических сетей по объекту капитального ремонта МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт электроснабжения

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Ц08-03-599-01	Демонтаж щитков этажных	1 шт.	30	
2.	Ц08-03-572-04	Демонтаж щитов	1 шт.	1	
3.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	17.35	
4.	Е67-1-1	Демонтаж  электропроводки	100 м	1.6	
5.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.82	
6.	Ц08-03-526-01	Демонтаж автоматов	1 шт.	109	
7.	Ц08-03-521-15	Демонтаж рубильника	1 шт.	1	
8.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.23	
9.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.07	
10.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.3	
11.	Е46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.1	
12.	Е46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.36	
13.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.046	
	
	Раздел 2.  ВРУ	
	
14.	Ц08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
15.	Цена поставщика.	Щит RH10183  IP44	1 шт.	1	
16.	Ц08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
17.	Цена поставщика.	Рубильник ВР 3231 А7 0220-00 100А внутренняя  ручка	1 шт.	1	
18.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	8	
19.	Цена поставщика.	Автомат LZMC1-A100-I (80-100A)	1 шт.	1	
20.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-C50/3 (C) 50А 3-pol	1 шт.	4	
21.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-C40/3 (C) 40А 3-pol	1 шт.	3	
22.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	21	
23.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-C16/3 (C) 16А 3-pol	1 шт.	2	
24.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-C10/3 (C) 10А 3-pol	1 шт.	1	
25.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-B 6  (B) 6А 1-pol	1 шт.	4	
26.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-B 6/1N (B) 6А 1+N	1 шт.	8	
27.	Цена поставщика.	Автомат лестничный Z-TLE (10А)	1 шт.	6	
28.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	3	
29.	СЦена поставщика.	Счетчик эл. CE 303  10-100А	1 шт.	1	
30.	СЦена поставщика.	Счетчик эл. CE 303  5-60А	1 шт.	2	
31.	Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	4	
32.	СЦена поставщика.	Счетчик эл. CE 101 1ф 5-60А	1 шт.	4	
33.	Ц08-01-070-01	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2	100 м	0.005	
34.	Цена поставщика.	ГЗШ. полоса 5х20 медь	м	0.5	
	
	Раздел 3.  Щиты этажные ЩЭ	
	
35.	Ц08-03-599-03	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1 шт.	30	
36.	Цена поставщика.	Корпус ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ (1000х960х140, вес 19,9кг)	шт	10	
37.	Цена поставщика.	Корпус ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ (1000х960х140, вес 20,3кг)	шт	20	
38.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	80	
39.	Цена поставщика.	Автомат CLS6-B25 (B) 25А 1-pol	1 шт.	80	
40.	Ц08-01-082-01	Зажим ответвительный	100 шт.	2.4	
41.	СЦена поставщика.	Зажим ответвительный прокалывающий SLIW 11.1 (6-25)	1 шт.	240	
	
	Раздел 4.  Заземляющее устройство	
	
42.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0105	
43.	Ц08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт.	0.3	
44.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.07	
45.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.01099	
46.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0105	
	
	Раздел 5.  Кабельная продукция	
	
47.	Ц08-02-160-06	Заделка концевая  для кабеля до 1 кВ сечением до 500 мм2	1 шт.	1	
48.	Цена поставщика.	Муфта 3ПКНтп-б 70/120 (в к-те:  заземление для концевых муфт)	1 шт.	1	
49.	Ц08-02-390-02	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.9	
50.	Цена поставщика.	ПВХ короб 40х60	м	90	
51.	Ц08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	2.7	
52.	Цена поставщика.	ПВХ короб 15х10	м	270	
53.	Ц08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.8	
54.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	81.6	
55.	Ц08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	1.7	
56.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	173.4	
57.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	4.43	
58.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1.67	
59.	Ц08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	7.37	
60.	Ц08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	2.78	
61.	Ц08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	1.6	
62.	Ц08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	1	
63.	Ц08-02-401-01	Кабель  с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0.1	
64.	Цена поставщика.	Коробка установочная	шт	53	
65.	С503-0532	Разветвительная коробка У-409	шт.	80	
66.	С501-8461	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.2805	
67.	С501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.1734	
68.	С501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.2036	
69.	Цена поставщика.	Кабель ВВГ сеч. 1х70 мм2	м	10.2	
70.	С501-8182	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2	1000 м	0.102	
71.	С502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.1648	
	
	Раздел 6.  Светильники , выключатели, розетки	
	
72.	Ц08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0.4	
73.	Цена поставщика.	Светильник  ОРИОН-1 Е27 IP54	1 шт.	7	
74.	Цена поставщика.	Светильник CAMEA  IP44	1 шт.	33	
75.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.42	
76.	Цена поставщика.	Светильник OTE 3 E27 круг мал. IP20 (G3)	1 шт.	42	
77.	Цена поставщика.	Лампы энергосберегающие 100Вт	шт	82	
78.	Ц08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.17	
79.	Цена поставщика.	Выключатель  герметический IP44	шт	17	
80.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
81.	Цена поставщика.	Выключатель  одноклавишный	шт	6	
82.	Ц08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	30	
83.	Цена поставщика.	Кнопочный выключатель Z-SWL230/SS  16F	шт	30	
	
	Раздел 7.  Пусконаладочные работы	
	
84.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.62	
85.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
86.	Ц101-03-001-01	Выключатель  напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	108	
87.	Ц101-03-001-02	Выключатель  напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения	1 шт.	1	
88.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	31	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)